NOTIFICACIÓN

Corrigendum

La siguiente comunicación, de fecha 22 de enero de 2020, se distribuye a petición de la delegación de los Estados Unidos de América.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

TÍTULO: Programa de Ahorro de Energía: Normas de ahorro de energía aplicables a las fuentes de alimentación eléctrica sin interrupción

ORGANISMO: *Office of Energy Efficiency and Renewable Energy* (Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable), *Department of Energy* (Departamento de Energía)

MEDIDA: Corrección

El documento normativo 2019-2635 publicado a partir de la página 1447 del número del 10 de enero de 2020 se corrige según se indica a continuación:
Sección 430.32 [corregida]

En la página 1503, el cuadro del apartado z) 3) de la sección 430.32 debe quedar como sigue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría de producto del cargador de baterías | Potencia de salida nominal | Eficiencia mínima |
| 10a (sistemas de alimentación ininterrumpida dependientes de la tensión y la frecuencia) | 0 W < P <= 300 W | -1,20E-06 \* P2 + 7,17E-04 \* P + 0,862. |
|  | 300 W < P <= 700 W | -7,85E-08 \* P2 + 1,01E-04 \* P + 0,946. |
|  | P > 700 W | -7,23E-09 \* P2 + 7,52E-06 \* P + 0,977. |
| 10b (sistemas de alimentación ininterrumpida independientes de la tensión) | 0 W < P <= 300 W | -1,20E-06 \* P2 + 7,19E-04 \* P + 0,863. |
|  | 300 W < P <= 700 W | -7,67E-08 \* P2 + 1,05E-04 \* P + 0,947. |
|  | P > 700 W | -4,62E-09 \* P2 + 8,54E-06 \* P + 0,979. |
| 10c (sistemas de alimentación ininterrumpida independientes de la tensión y la frecuencia) | 0 W < P <= 300 W | -3,13E-06 \* P2 + 1,96E-03 \* P + 0,543. |
|  | 300 W < P <= 700 W | -2,60E-07 \* P2 + 3,65E-04 \* P + 0,764. |
|  | P > 700 W | -1,70E-08 \* P2 + 3,85E-05 \* P + 0,876. |

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-01-21/html/C1-2019-26354.htm> <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-01-21/pdf/C1-2019-26354.pdf> <https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_0578_00_e.pdf>

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**